四川省豪雅装饰工程有限公司

工程质量及验收规范

1、电改造工程：

⑴进场前检查住户总电源处是否有空气开关，如无应立即安装后方能施工用电。施工前由电工提供电路施工草图，方可施工。由客户确定原房屋开关插座是否保留；如要保留，必须统计数量并经客户签字认可后（开关插座不换的必须保护），全部取下并妥善保管。

⑵每户应设置分户配电箱，配电箱内应设漏电断路器，漏电动作电流应不大于30mA，有过负荷、过电压保护功能，并分数路出线；在条件允许情况下，电源线路应考虑至少分空调、照明、插座、厨房专用插座四组，其回路应确保负荷正常使用。

⑶检查原线路是否合格，如不合格则建议全部重布。线路分布应实用、合理、规范、安全；厨卫线路不得从地下敷设。

⑷所有线路必须穿管，所有线管及配件必须使用“多联”，在预制构件可使用黄蜡管，管线多弯处可用波纹管。16管内可穿3根4mm2线，4根2.5mm2线；20管内可穿5根4mmm2线，7根2.5mm2线。（管内导线截面≤40%）；圆三通，四通必须加盖板。

⑸电源插座的火线、零线、接地线均为2.5mm2线；铜芯线统一使用川缆厂铜芯线。所有线路接头不管通电与否，必须全部包扎，线头不得裸露。

⑹空调为≥4mm2线，接地线为2.5mm2线，各房间根据客户要求预设空调插座。统一使用川缆厂铜芯线。

⑺电视线、电话线、音响线、网络线使用优质线路，不得与电源线同穿一管；各房间线路分布按客户要求考虑。强弱电须分管分盒埋置。

⑻单相二孔插座，面对插座的左孔或下孔与零线相接；开关、插座距地面高度一致。单相三孔插座，面对插座的右孔与相线相接，左孔与零线相接，接地线应安在上孔。插座的接地端子不得与零线端子直接连接。电线在PVC管内不得有接头，所有线路接头采用缠绕法，缠绕要求大于5圈，缠绕后搪锡，用绝缘胶带及黑胶布双重包扎；搪锡应饱满。

⑼主音响线预埋到位，墙外部分的长度预留1.5米；环绕线位置根据客户需要确定。音响线需设接线盒的可不预留，并用白板封闭。

⑽线盒内导线应留有余量，接线时相线进开关，零线直接进灯头，螺口灯头相线不应接外壳。

⑾灯头盒、接线盒的设置应便于检修，并加盖板。必须使用软管接到灯头位的，其长度不应超过1m。各种强、弱电的导线均不得在吊顶内出现裸露。地插座下口离完成后地面300mm。开关暗盒下口离地面1300mm，空调插座暗盒下口离地1800mm，厨房插座暗盒下口离地1000mm，厨房、卫生间必须使用防水插座。如只作线路局部改造，则开关插座高度应同原开关插座高度统一。（卫生间插座高度1300mm）

⑿房间可考虑空调洞，壁挂机预埋不小于直径55mmPVc管，离地2000mm。柜机预埋不小于直径70mmPVC管，离地200mm，灯具根据要求分组控制，不得随意建议客户使用电脑程控开关。

⒀PVC线管插入线盒必须使用锁母连接，PVC管埋入墙体，管壁距最终抹灰面应不小于5mm。线管施工必须固定牢固。暗线盒及开关面板安装须安装水平，螺钉不得车胚，固定牢固，相邻开关插座在面板上好后间距紧密、一致，一般为1MM左右。

⒁线路布完应隐蔽验收试灯后方能暗埋。用水泥砂浆抹平，抹平层不得高于墙面。所有开关、插座在完工前均应检查合格，电话、电视线路应重点检查。线间和线对地间绝缘电阻值均应大于0.5MΩ。

⒂开关、插座安装牢固，位置正确，盖板端正，表面清洁，紧贴墙面，四周无空隙，同一房间开关或插座水平一致。

⒃线路改造完成后，在进行下道工序施工及安装装饰件时，应注意不得损坏墙体内的线路，严格按照国家标准施工。工程完工交客户前，检查所有灯具、电源插座、电话插座、电视插座、音响插座等，检测合格后方能交给客户。

⒄必须进行水电二次检测合格。

⒅工程竣工时应向客户提供配线竣工简图，标明导线规格及开关、插座位置。

⒆线路所穿管的等级为：强电不得低于B级，弱电不得低于C级。

2、水改造工程：

⑴根据业主要求，水管应尽量埋入墙内。符合国家标准规定或设计要求，埋深确定50mm以内。材料必须使用PPR管件及配件。龙头、坐便器、浴缸等必须包扎保护，根据情况尽量避免使用。新旧地漏，下水孔必须妥善处理，严防下水被堵。

⑵管道合理设计、合理安排，以实用、美观为目的。各种管道出墙位置应严格按照规范执行。

⑶管道安装应横平竖直、铺设牢固，坡度符合要求，开关、龙头安装平正，使用灵活方便，明管在完工前必须刷银粉或油漆。

⑷管外径在25mm以下给水管的安装，管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡，管卡安装必须牢固，管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹，进管必须五牙以上。安装完毕应及时用管卡固定，管材与管件或阀门之间不得有松动。

⑸水管安装不得靠近电源，水管与燃气管的间距建议不小于50mm。

⑹浴盆上的混合龙头的左右位置装在浴盆中间（先确定浴缸尺寸），龙头中心距为浴缸上口150-200mm，左热右冷。坐便器的进水、出门尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。卫生器具安装牢固平稳，无损伤。排水栓、地漏安装平整、低于地面。

⑺洗面盆的冷热水进水龙头离地高度为500-550mm，下水管道安装在立柱内。卫生洁具安装高度（地面至器具边缘）坐便器470-510mm；洗脸盆800mm，水槽800mm；妇女卫生盆360mm；浴盆    500-550mm。

⑻安装浴缸前应检查防水是否完整，如无防水或防水被破坏，防水应重做。防水应高出地面200mm，浴缸处应高出浴缸200mm。防水完成后，应关水24小时不渗漏后，方能进行下道工序。防水完成，在铺贴地砖前应做一遍20mm厚水泥砂浆找平层，并作2‰坡度。卫生洁具派水管径；浴盆为59管；坐便器110；妇洗器40-50。卫生洁具下水安装最小坡度2‰。

⑼厨房洗涤盆进水口离地高度为450mm，严禁移动气表。安装热水器进出水时，进水的阀门和进气的阀门一定要注意区分，严禁错装，热水器应做到排气管道畅通。到炉具的气阀门要安装在实用、安全的位置。

⑽进水管、煤气管、下水管安装接头严密，采用麻丝防锈漆，连接后清理干净。冷热水管暗埋不得使用生料带。毛巾架距地高度、浴巾架距地高度根据需要与客户一起确定。

⑾水管安装后均应试压（标准为PPR管即为热熔压力管），保持压力十分钟无泄露，气压不下降方为合格，下水管道应检查是否漏水，气管应通气检查是否漏气（用肥皂涂抹检查），在检查完毕后才能用水泥填补，坐便器、洗脸盆（台）、洗菜盆等出墙管件应安装三角压阀后方能接用水器。

⑿安装厨、卫管道时，管道在出墙处的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸，即预先考虑墙砖的厚度。设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置，下水的位置。同时注意洗衣机电源插座位置是否合适，PPR管在安装过程中不得损伤。如有损伤，无论漏不漏水必须更换。

⒀卫生间如蹲便器不带存水弯，可考虑改装为带存水弯蹲便器。改造厨房合理考虑地漏位置。

⒁冷热水管上下平行安装时，热水管应在冷水管上方；安装混合龙头时，热水应在面向的左边。天然气管道不得私自改动。

⒂卫生洁具安装完成后，应通水实验，以 使用正常为合格（注意检查管道接头、坐便器有无渗漏）。在完工前应将所有龙头的滤网清洁一次。安装装饰件、五金件注意观察开关、管道位置，防止损伤墙体内的管道。完工前进行水电二次测验合格。完工前进行水、电二次测验合格。

3、家俱工程：

⑴按设计图纸、结合现场实际尺寸施工。对工人进行施工技术交底，计算材料用量，确定施工方案；柜内分格应征求客户意见，采用固定隔板与活动隔板相结合的方式进行柜内分格。

⑵检查购回材料，合格方能使用。由木工进行配料：

A饰面板的选择使用：柜门饰面板应色差小，检查板面有无瑕疵、损坏；

B收口线条挑选使用，色泽均匀，无明显缺陷。

⑶套材下料，组合基层框架后检查结合精度：垂直度≤2mm，水平误差≤1mm，翘曲度≤2mm。

⑷柜门最大长度应≤1650mm，超大门扇须客户签字方可施工。

⑸检查框架尺寸，确定主要尺寸与图纸无误。柜子背板使用五厘板加固。

⑹柜内铺贴DP板时，先进行清洁、打磨后以白乳胶粘贴，再用少许蚊钉固定。接缝应均匀、整齐，柜内所有木作的固定，连接处必须使用白乳胶再用钉子固定。

⑺门扇制作：

A选择木工板开条使用，并进行交叉开口（Χ）；

B饰面板挑选整张面板贴面，木纹顺直、美观；

C清光门扇四面，检查几何尺寸，对角线及周边误差≤1mm；

D统一编号放置。

⑻门扇制作完成后，应统一放于平整场地重物压置，或用木方顶压。时间不少于3天。收口线挑选后推光使用，接缝顺直、清洁，0.5米距离不见明显接缝。修边小心，严防损伤面板。

⑼门扇拼花装饰，按图施工，应尺寸准确，接缝均匀美观。

⑽抽屉高度120-200mm，木工板制作框架，底板采用五厘板加DP板。横面木工板切口应用腻子上调色漆或实木条收口处理。

⑾门窗按制作顺序正确安装，木纹顺直、美观、几何尺寸正确，间隙缝尺寸3-4mm。柜子、柜帽应超出关闭后的柜门5-10mm。

⑿同一平面柜门不得有明显色差。柜门长度超出1600mm必须安装三个合页。合页需调整紧固，开启灵活，螺钉齐全。推拉门必须安装上下轨，滑轨轻松自如，柜内清洁干净，门扇开启自如，缝隙均匀。

⒀参考尺寸：

①挂衣杆高度1.8米；②长大衣1250mm，短大衣1020mm，西服780mm，连衣裙1100mm；③书柜分隔净空：小≤200mm、中≤330mm，大≤370mm；④衣柜深度520-600mm，书柜深度300-350mm； ⑤电脑桌高700-750mm，拉抽高120-130mm；⑥计算机箱450×200×450mm，键盘滑抽不小于净空500mm，⑦酒柜分隔高300-450mm；⑧阳台矮柜高800-900mm，厚400-600mm；⑨电视柜高度180-450mm；⑩VCD宽430×350×90mm，功放430×400×120mm，中等音响300×350×900mm，柜子踢角为80。

4、墙砖工程：

⑴墙砖、石材品种、规格、颜色和图案应符合设计、客户的要求，材料表面不得有划痕，缺棱掉角等质量缺陷。

⑵墙砖使用前，要仔细检查墙砖的尺寸（长度、宽度、对角线、平整度）、色差、品种以及每一件的色号，防止混等混级。

⑶基层清理：如墙面是涂料基层，必须发水后把涂料铲除干净，并且打毛凿深小于5mm，间距不大于5cm，并刷净水泥浆1遍。

⑷检查基层平整度、垂直度，如果误差超过2cm（用2米靠尺检查），先用1:3水泥砂浆打底校平后方能进行下一工序。

⑸施工前，要在墙面刷一遍水泥浆，墙砖使用前，要将砖充分浸水湿润，晾干待用。

⑹确定墙砖的排版，在同一墙面上的横竖排列，不宜有一行以上的非整砖，非整砖应排在次要部位或阴角处。

⑺水泥使用大厂325P水泥，水泥砂浆体积比一般为1:2.5-1:3，粘结厚度8-15mm。

⑻木作隔墙砖，应先在木作基层上挂钢网，刷一遍净水泥浆，作抹灰基层后再贴墙砖。

⑼墙砖粘贴前必须找准水平及垂直控制线，垫好底尺，挂线粘贴，做到表面平整，粘贴应自下而上进行（最下一块砖应预留，在做好地砖时在粘贴），整间或独立部位必须当天完成，或将接头留转角位置。

⑽墙砖粘贴时，平整度用1M靠尺检查，误差≤1mm，2M靠尺检查，平整度≤2mm，相邻间缝隙宽度≤2mm，平直度≤2mm，接缝高低差≤0.5mm。

⑾墙砖粘贴时必须牢固，无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。空鼓控制在最多3%，单面墙空鼓面积不超过10%。

⑿腰带砖在镶贴前，要检查尺寸是否与墙砖的尺寸相互协调，下腰带砖下口离地一般不低于800mm，一般为三匹砖以上的位置用腰带砖。

⒀墙砖粘贴阴阳角必须用角尺检查成90度，砖粘贴阳角必须45度碰角，碰角严密，缝隙贯通，碰角45度，墙砖切开关插座位置时，位置必须准确，保证开关装好后缝隙严密。

⒁墙砖镶贴过程中，砖缝之间的砂浆必须饱满，严禁空鼓。伤角缺损面砖必须更换。墙砖的最上面一层贴完后，应用水泥砂浆把上部空隙填满，以防在做扣板吊顶打眼时，将墙砖打裂。

⒂墙砖的最下面一层，应留到地砖完后再补贴。数量不够、第二次采购墙砖时，必须带上样砖，挑选同色号砖。

⒃墙砖与洗面台、浴缸等的交结，应在洗面台、浴缸安装完后方可补贴。墙砖与开关插座暗盒开口切割应严密。不得有墙砖贴好后，安装开关面板时 ，面板盖不住缝隙的现象。

⒄墙砖镶贴时，遇到开关面板或水管的出水孔在墙砖中间，墙砖不允许断开，应用切割掏孔，掏孔应严密。墙砖镶贴时，应考虑与门洞的交口应平整，门边线应能完全把缝隙遮盖。

⒅墙砖铺贴完后1小时内必须用干白水泥加滑石粉勾缝，清洁干净。交工验收前清缝一次，专用勾缝剂勾缝，清洁干净。

5、地砖施工：

⑴旧房地面必须充分打毛，凹深不小于0。5mm，间距5cm，然后刷一遍净水泥浆。注意不能积水，防止通过板缝渗到楼下。

⑵用水平管打水平，如地面高差超过2cm时要做一遍砂浆找平层。砂浆配合比为1:3。石材、地砖品种、规格、颜色和图案要符合设计、客户的要求，材料表面不得有划痕，缺棱掉角等质量缺陷。不得使用过期和结块的水泥作粘结材。地砖铺设前必须全部开箱挑选，选出尺寸误差大的。

⑶地砖铺贴前要浸水晾干后，选色使用。

⑷贴之前要在横竖方各拉十字线，贴的时候横竖必须保证贯通，不得错缝。地砖缝宽1mm，不得超过2mm（不包括仿古转），如地砖尺寸误差超过1mm，砖缝经用户签字后方可均宽2mm，不超过3mm，注意随时检查。

⑸要注意地砖是否需要拼花或是要按统一方向铺贴，切割地砖一定要准确，门套、柜底边等处的交接一定要严密，缝隙要均匀，地砖边与墙交接处不得超过5mm。

⑹地砖铺设时，随铺随清。随时保持清洁干净（用棉纱或锯末清扫），并将砖缝内的水泥砂浆清干净，以便完工后勾缝。

⑺地砖平整度用2M水平尺检查，误差不得超过2mm，相邻砖高差不得超过1mm，缝隙平直度不得超过3mm。地砖铺贴时，其他工种不得污染，12小时内不得人为踩踏。地砖完成后应在24小时内清缝，随做随清，并做养护。

⑻地砖空鼓率，控制在3%以内，在主要通道上的空鼓必须返工（3%是指单块板边角空鼓，整块不得空鼓。

⑼地砖铺设完成后，经检查无平整度误差、空鼓、色差等后，用厚纸板全部遮盖保护，纸板上的铁钉必须取掉，纸板与纸板间必须用封口胶粘贴严密，防止杂物进入。

⑽勾缝在完工前进行，先清缝，用专用勾缝剂。

6、油漆工程：

⑴油漆必须采用嘉宝莉或华润（包括透明腻子），定点购买。如使用其它品牌，必须公司签字后方可使用。

⑵面板购回后，使用400#砂纸轻轻打磨表面毛刺，用干净毛巾清洁，检查面板表面有无污迹、破损方能使用。所有面板及线条均应在做了一遍底漆后方能进行施工使用。

⑶线条如使用聚酯漆，使用400#砂纸打磨，用干净毛巾清洁，检查线条无污迹、破损、坏节等瑕疵，挑选使用。

⑷所有面板及线条均应在做了一遍封闭底漆后方能使用。

⑸第一、二遍底漆在木作表面清洁后进行，油漆与固化剂、稀释剂配合比例按油漆施工说明。配漆后用200#以上滤网过滤，静置15分钟后使用。

⑹底漆施工完毕后应仔细检查，对漏喷、缺陷部分及时发现、及时处理。线条与面板存在明显色差的情况下，必须预先对线条进行漂白、调色处理。

⑺木作完成后，清洁现场，尽量减少活动人员及有粉尘工序进行。用半干的干净毛巾清洁木作表面方可进入下一工序。

⑻进行成品保护，将门合页、锁具、门边线等易污染部分用纸胶带仔细粘贴。含漆饰面板上严禁碓放其它物品。油漆物品下的成品地面用纸板保护，防止油漆滴落在成品地面。

⑼填补钉眼，调出至少4色腻子后在样板试色。上面漆涂刷1遍。确定效果良好后使用。（50cm远应不见明显钉眼。

⑽第一遍面漆在木作表面清洁后进行，油漆与固化剂、稀释剂配合比例按油漆施工说明。配漆后用200#以上滤网过滤，静置15分钟后使用。喷涂应薄而均匀，无流坠、针孔及漏喷部分。

⑾填补钉眼，注意检查木作工序缺陷部分，加以处理。如无法处理，通知工长。用400#以上砂纸打磨表面，表面无毛刺，无脱毛，用半干毛巾清洁，仔细检查方可进入下一工序。

⑿第二遍面漆在木作表面清洁干净后进行，操作表面喷涂时应检查无粉尘、污迹。油漆与固化剂、稀释剂配合比例按油漆施工说明。配漆后用200#以上滤网过滤，静置15分钟后使用。注意检查容器清洁及毛刷质量。喷涂应薄而均匀，无流坠、针孔及漏喷部分。达到手感光滑，无挡手感，无毛刺，无刷痕。

7、乳胶漆工程

⑴旧房必须把原有基层铲除干净（新房及完好的旧漆层除外）。刮腻子前用2M靠尺检查原有基层，如误差超出5mm，用滑石粉、白水泥或石膏粉加环保805胶水找平，并要求客户签字。（在刮腻子前必须先滚涂一遍805胶水）

⑵纸面石膏板基层，用石膏粉勾缝，再贴牛皮纸或专用绷带；安装石膏板的专用螺丝，须用防锈漆点补。

⑶层板基层必须先刷一遍醇酸清漆，用木胶粉或原子灰勾缝，再贴牛皮纸或专用绷带，不得起泡。

⑷成品腻子应使用“鑫星光”牌，滑石粉必须使用优质冕宁产滑石粉。

⑸根据季节不同，腻子可适当加入白乳胶和805胶水，以适宜施工。

⑹第一遍腻子主要在于墙、顶面找平，阴阳角必须通过弹墨线来找垂直度及平整度。后一遍腻 子应在前一遍腻子完全干后方能施工。

⑺第二次腻子处理墙面，可满刮，应达到大面光洁、平滑，平整度用2米靠尺检查，大面应≤2mm。

⑻第三次腻子为局部找补，用200瓦灯泡或800碘钨侧面照光检查平整度，找补。

⑼刮腻子时，掉在地上或其它地方的腻子应尽量少，如掉在木作柜子、门等处，应立即清洁，严防污染其它工种。乳胶漆大面平整度除使用2米靠尺外，应用手摸。不得有明显凹凸感及颗粒、点状感觉。

⑽涂料施工人员高处刮腻子时，应使用马凳及跳板，严禁在木作上踩踏。脚手架安全可靠，使用方便。如地面地板或地砖已施工完毕，涂料再施工时，马凳必须用布包裹后方能使用。

⑾用纸胶带将门边线，柜子边等其它与乳胶漆交界的地方保护起来。用鸡毛掸将墙上的浮灰清扫 干净后方能涂刷底漆。乳胶漆处理线条时，应把线条砂光，钉眼补平，接头修整完后方能施工，完工后线条纹理应清楚、贯通。

⑿乳胶漆施工底漆一遍，面漆两遍。喷涂底漆之后，用底漆调腻子找补，找补后方能上面漆。乳 胶漆与线条及开关面板，木作的收口必须严密、平整，不得漏缝未喷及污染线条。

⒀喷涂面漆时，应按实际情况加水搅拌均匀，加水最多不超过使用说明，太干容易出现刷痕，太过遮盖力不够。

⒁面漆施工，应自上而下，先天花后墙壁，同一区域应连续完成。

⒂第一遍面漆施工应在聚酯漆完工后再做面漆，以防乳胶漆泛黄。

⒃第二遍面漆应在上一遍面漆完工全干后方能进行，至少间隔二小时以上。乳胶漆施工室温应在5度以上。同时密闭门窗，减少空气流通，喷涂完2小时后方可开窗通气。检查无透底、流坠、无明显色差及裂缝。

⒄乳胶漆喷涂面漆时，其它工种不得施工，以防污染。注意成品保护（地面及相邻成品）落在其它装饰成品上乳胶漆应及时清洁。

⒅乳胶漆施工完成后，应注意成品保护，不得挂伤，特别是有光和丝光乳胶漆更应注意，因为有 光和丝光乳胶漆补喷后容易出现“花”的现象。

⒆开关插座必须包扎保护，不得污染。

⒇不得有刷痕、流坠、颗粒、掉粉现象。

8、墙纸工程：

⑴墙纸、墙布的材料品种、颜色、图案应符合设计、客户的要求。粘接剂应按墙纸和墙布的品种选用，保证质量。裱糊工程的基体应干燥，表面应平整。

⑵基层腻子应坚实牢固，不得粉化、起皮和裂缝，裱糊前基层专用墙纸基膜作封闭处理。

⑶墙纸、墙布应粘贴牢固，表面色泽一致，不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱折或斑污，斜视时无胶痕。

⑷表面平整，无波纹起伏。壁纸、墙布与挂镜线、贴脸线和踢角板等紧接，不得有缝隙。

⑸各幅拼接横平竖直，拼接处花纹图案吻合，不离缝，不搭接，拼缝不明显，距墙1.5m远处视墙纸，不应有明显接缝。

⑹阳角垂直，棱角分明，阴角处搭接顺光，阳角处无接缝。墙纸、墙布粘贴时关闭门窗，48小时后方可开窗换气，以防裂开。天气潮湿时，注意防止墙纸裂变、霉变。

⑺墙纸、墙布边缘平直整齐不得有纸毛、飞刺。

⑻不得有漏贴、补贴和脱层缺陷。

9、铝合金工程（含塑钢）：

⑴门窗选用材料的品种、规格、颜色以及门窗开启方向、组合形式、零附件等，应符合设计或合同要求。

⑵铝合金门窗装入洞口应横平竖直，外框与洞口应采用连接件（片）弹性连接牢固，不得将门窗外框直接埋入墙体。连接件（片）一般采用140×25×1.5㎜的镀锌铁件。外框与洞口连接点每边不得少于两个，且相邻两个连接点间距不得大于600mm。连接件（片）用塑（木）膨胀螺栓固定在洞口周边，严禁用塑（木）膨胀螺钉直接固定外框。

⑶铝合金门窗横向和竖向组合采用套插，搭拼形成曲面组合，搭接长度宜为10mm，并用密封膏密封。

⑷铝合金门窗外框周边与墙体缝隙一般采用矿棉条或玻璃棉毡分层填塞，缝隙外表留5-8mm深的槽口，填嵌防水密封材料。铝合金构件不得与水泥砂浆直接接触。

⑸铝合金门窗组合件应连接牢固，相邻两个连接点间距应不大于400mm，并采用耐腐蚀的填充材料使连接部位密封、防水，明螺丝应用与门窗颜色相同的密封材料掩埋密封。

⑹平开窗扇应用不锈钢滑撑支撑连接，平开门窗可采用弹簧或相配套的铰链连接。严禁外墙平开门窗扇采用一般合页连接。

⑺推拉铝合金门窗扇应设可调整限位卡，限位卡应安装在门窗扇侧面上面。

⑻铝合金门窗框外侧应设排水孔（槽）,即时排出雨水.

⑼密封胶条应留有伸缩余量,在转角外呈现45度斜面断开,并用胶粘剂贴牢固,以免产生收缩缝.

10、吊顶工程：

⑴采用水平管抄出水平线,反复2次校验平整度,用墨线弹出基准线,对局部吊顶房间,如原天棚不水平,则吊顶是按水平作或顺原天棚作,应在征求设计人员意见后由客户确定.

⑵熟悉图纸,确定尺寸,进行施工交底.弧型顶面造型应先在地面放样,确定无误后方能上顶.并保证线条流畅.

⑶吊顶主筋不低于30×40㎜木龙骨,间距为800-1000㎜,100×8㎜铁膨胀固定,1m²用量一个。不得使用铁丝做吊筋。铁膨胀螺母应与木龙骨压紧.（木龙骨必须涂刷防火涂料）

⑷吊顶次龙骨不低于30×40㎜木龙骨,选料使用,边角料不得用于吊顶格栅,只能用作吊筋。龙骨架 应推光底面后方能使用。纸面石膏板龙骨间距为300×300㎜,层板龙骨间距为300×300㎜。

⑸打木龙骨格栅应注意灯具位置,筒灯开孔处尽量没有木龙骨,吊顶及吸顶灯处应单独进行加固,客厅主灯应加铁膨胀固定。轻型灯具可吊在主龙骨上,重量大于3公斤的灯具或吊扇不得与吊顶龙骨联结,应另设钩。

⑹纸面石膏板为1200×2400㎜,使用前必须弹线分块,封板时留缝3mm,使用专用螺钉固定,沉入石膏板0.5-1mm,钉距为150-170mm。固定应从板中间向四边固定,不得多点同时作业。板缝交结处必须有龙骨。2M靠尺检查,平整度误差在2mm以内.

⑺封层板使用前必须弹线分块,确保码钉钉在木龙骨上,钉距为80-150㎜,钉长为25-35㎜。钉眼涂防锈漆。如作乳胶漆面,则必须使用醇酸清漆滚涂一遍,防止层板泛黄色。

⑻安装铝扣板、烤漆扣板时，应了解扣板的规格，结合现场尺寸合理下料。卫生间吊顶同样必须使用铁膨胀，厨卫间吊顶应作到尽可能的高。

⑼封顶时，相邻板之间应留2-3mm伸缩缝，用成品腻子填缝，也可用专用弹性腻子填补，板缝应贴接缝带、网格粘胶带或专用牛皮纸。

⑽封板时，注意将灯具线路拖出顶面，依照施工图在罩面板上弹线定出筒灯位置，拖出线头。

⑾木龙骨封塑料扣板或条形铝扣板及烤漆板时，应注意板面不被破损，扣板的收口线阴阳角及阴角线、 阳角线的接缝应严密，可使用直钉从上部将扣板与线条钉在一起，同时确定顶楼无漏水，确定电器线路位置，做相应记号。

⑿暗光带总高度一般为120-180㎜，灯管安装前应先在木作槽刷防火涂料一遍，弧形光带可用五厘板、三厘板。面板吊顶应先作木龙骨基层，封一层五层板，再封面板。

11、门窗工程：

⑴检查基层材料，选用合格木龙骨及18厚细木工板为基层材料。施工前检查基层墙体平整度，误差超过3mm，采用相应措施，墙体破损较大的在木作基层作好后，应用水泥砂浆找补平整后方能进行面层施工。

⑵门窗套基层细木工板套材下料，基层用干燥木料打木楔固定稳固，离地5mm，防止水浸；检查平整度、垂直度，平整度及垂直度允许误差≤1mm，对角线允许误差≤2mm（检测门窗上方左右角到水平线距离），所有门应作到高度一致。（厨、卫 门套基层必须用防腐剂做防水防腐处理）

⑶50mm副窗，封闭副窗采用木龙骨框架，封纸面石膏板，与原墙体抹灰层高差基本持平。

⑷木作门扇使用双层18厚木工板开条制作，木工板宽度一般为120，纵向2根，横向5根，装锁处特别加固，木工板应作交叉开口处理，以防变形。

⑸门窗套面板使用前必须挑选，分类合理套材及配色使用，封板使用白乳胶、蚊钉固定，白乳胶应涂刷均匀足量。

⑹门扇收口：门扇门档必须用实木条穿尖口，选色使用；修边时，严禁伤面板，所有门窗套面板不得有伤痕及裂缝。

⑺门套线使用前须打磨光滑，正反面同上底漆1遍，钉线条时必须将背面推光校平后再少量打胶使用30直钉固定。

⑻线条转角接头严密，线槽通畅，纹理、色泽变化不大；实木条与面板接缝严密，肉眼距1m处应不见接缝，固定应牢固，钉眼尽量钉在线条凹缝处，线条离地5mm。

⑼边线与墙体交结应严密，缝隙3-6mm以内，超过6mm应先用九厘板基层满垫后再用密封胶补缝。

⑽门应选面使用，感观较好的面向外。门窗扇安装：门窗与地面（面层高度）距离5-8mm，门扇左、右、上口间隙2-3mm，门扇与门档结合严密，不得有透光现象，缝隙正负1mm，装门扇涉及磨砂玻璃时，装好后应在光面部分打适量玻璃胶保护玻璃，厨卫间磨砂面应向外，与室外交结处磨砂面应向内。门扇装好后，不得高于边线厚度，安装后应开关灵活。

⑾窗拉手地距1500-1600㎜,门拉手地距900-1050㎜.安装合页须在门扇及门框上双面开槽,门扇开口与合页严密，应安装齐全，位置适宜，固定可靠。

⑿门碰安装，固定牢实，位置准确。磁碰需固定于踢角线上时，踢角线周围应牢固。

⒀ 门锁安装：门锁离地高度900-1000㎜﹙锁中心位﹚，锁孔位置正确，锁舌与门扇，锁扣与门框之间的缝隙应严密，安装牢固，开启自如。锁安装好后，必须包扎保护，以防污染。合页边距为立挺高度1/10。开孔必须使用开孔器，不得手工随意开孔。

⒁ 推拉门、窗扇轨道必须使用超凡滑轮、滑轨，使用时应仔细阅读说明书。

⒂ 确定双扇双轨推拉门门扇宽度时，两门扇的交结边应有10㎜以上重合。推拉门及折叠门应开启自如、轻松，不得有擦刮，横竖缝应均匀、严密、暗藏式推拉门应在门扇装好且调试合格后方能封闭，设置门档和门卡锁。

⒃ 交工前，除去合页及锁上纸胶带，换上铜螺钉，铜螺钉不得坏胚、滑丝、应平整、牢固，门上口注意要砂平，保持干净。

⒄ 所有门扇完工时应开启自如。门窗制作允许偏差：2-3㎜；对角线2㎜；平整度2㎜（1㎡内），门窗安装后外观质量应表面洁净，大面无划痕、碰伤、锈蚀，表面平整光滑、厚度均匀、无气泡。

四川省豪雅装饰工程有限公司

工程部

2010年7月